ДКПП 26.51.63-70.00

ЛІЧИЛЬНИК ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

ЦЭ6804-U

(трифазний, в корпусі Р32)

# ПАСПОРТ

ИНЕС.411152.089.04 ПС

Підприємство-виробник: ТОВ «ХЕТЗ «Енергоміра»» Україна, 61139, м. Харків, вул. Лозівська, 5, тел. (057) 756-85-32, 756-85-35, 780-49-03, 780-49-04 факс (057) 760-35-86 E-mail: hetz@energomera.ru

Таблиця 1 – Варіант  виконання  лічильника

| Лічильник що поста- чається | Позначення варіанту виконання | Характерні відмінності варіанту виконання |
| --- | --- | --- |
|  | ИНЕС.411152.089.04-02 | Номінальний та максималь ний струм: 5–60 А. Стала лічильника: 600 імр/(кW·h). Відсутні перемички на колодці затискачів (шунтові давачі струму). |
|  | ИНЕС.411152.089.04-03 | Номінальний та максималь ний струм: 10–100 А. Стала лічильника: 400 імр/(кW·h). Відсутні перемички на колодці затискачів (шунтові давачі струму). |

СВІДОЦТВО   ПРО  ПРИЙМАННЯ

Лічильник  електричної  енергії

ЦЭ6804-U/1  220В  5-60А  3ф.4пр.  М  Р32

ЦЭ6804-U/1  220В  10-100А  3ф.4пр.  М  Р32

Заводський № ___________________________________________

відповідає технічним  умовам  ТУ У 33.2-34952220-002:2010                       ТУ 4228-033-46146329-2002  і визнаний придатним  для експлуатації.

Дата випуску: ________________________________________

М.П. (відбиток тавра ВТК)

М.П. (відбиток тавра  держповірника)

1  ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1.1 Призначення.    Лічильник     електричної   енергії  ЦЭ6804-U                        ТУ У 33.2-34952220-002:2010 ТУ 4228-033-46146329-2002 виконання  ИНЕС.411152.089.04-02 або ИНЕС.411152.089.04-03 (див. табл.1)  (далі  за текстом – лічильник) призначений для  вимірювання активної                          електричної енергії  в трифазній  чотирьохдротовій мережі змінного струму  напругою 3×220/380 В  частотою (50±2,5) Гц та є приладом                  безпосереднього підключення до вимірюваної мережі.

1.2 Загальне умовне позначення  лічильника містить наступну інфор-мацію: тип (ЦЭ6804-U); клас точності (1); номінальна фазна напруга (220В); номінальний струм 5А або 10А та максимальний струм 60А або 100А  (5-60А або 10-100А – див. табл. 1); вид вимірюваної мережі  -                    трифазна чотирьохдротова (3ф.4пр.); електромеханічний семирозрядний лічильний механізм (М); тип корпусу (Р32) - для встановлення як на                    рейку, так і на пласку поверхню  за допомогою перехідної планки.

Стала лічильника 600 або 400 імп./(кВт·год) – див. табл. 1 .

1.3  Лічильник  відповідає  вимогам  ДСТУ ІЕС 62052-11:2012,                    ДСТУ 62053-21:2012, ГОСТ 30207-94 та СОУ-Н МПЕ 40.1.35.110:2005.

1.4  Лічильник сертифікований. Тип лічильника занесений до                                    Державного реєстру засобів вимірювальної техніки України. Затверджений міжповірочний інтервал лічильника складає 16 років.

1.5 Наявність  на лічильному пристрої показів є наслідком  повірки                                         лічильника на підприємстві-виробнику під час його виробництва.

1.6 Умови застосування.  Лічильник встановлюється в місцях                       (приміщення, шафи, стояки), які мають додатковий захист від прямої дії шкідливих факторів зовнішнього середовища, з робочими  умовами                           застосування( температура оточуючого повітря від мінус 40 до 70 (С; відносна вологість оточуючого повітря від 30 до 98 %; атмосферний  тиск від 70 до 106,7 кПа (537 - 800 мм рт.ст.); частота  вимірюваної мережі   (50 ( 2,5) Гц; форма кривої напруги вимірюваної мережі - синусоїдна з коефіцієнтом  несинусоїдності не більше 12 %. Ступінь захисту корпусу лічильника – ІР51. Допускається зовнішнє (на фасаді будинку) встановлення лічильника за умов його розміщення у шафі, яка має відповідний ступінь захисту ІР.

2   ТЕХНІЧНІ   ДАНІ

## 2.1 Технічні  характеристики

2.1.1 Клас точності  лічильника 1,0  за  ДСТУ ІЕС 62053-21:2014 та ГОСТ 30207-94.

2.1.2 Номінальна фазна напруга лічильника складає 220В. Лічильник зберігає відповідність класу точності 1,0 в діапазоні робочих напруг  від 0,7·UНОМ   до 1,15·UНОМ.

2.1.3  Номінальна сила струму 5 або 10А, максимальна сила струму                       60 або 100А (див. табл.1).

2.1.4 Повна (активна) потужність, споживана кожним колом  напруги лічильника  не перевищує 8 В(А (0,8 Вт) при номінальній напрузі,                     нормальній температурі, номінальній частоті.

2.1.5 Повна потужність, споживана кожним колом струму,                                  не перевищує 0,1 В(А при базовому (номінальному) струмі, нормальній температурі і номінальній частоті  лічильника.

### 2.1.6 Лічильний механізм враховує електричну енергію безпосередньо  у кіловат-годинах.  Положення коми 000000,0.

### 2.1.7 Лічильник має  вихідний випробувальний вивід (імпульсний     телеметричний вихід) для повірки та для підключення до системи автоматизованого контролю та обліку електроенергії. Тривалість кожного імпульсу, який утворюється на виході випробувального виводу, складає від 30 мс до 90 мс. Передавальне число випробувального виводу дорівнює сталій лічильника (400 імп./(кВт·год) або 600 імп./(кВт·год) – див. табл. 1).

2.1.8 Робота без навантаження (відсутність самоходу). Лічильник                                не нарощує облікові показання за відсутності  струму  навантаження.

2.1.9 Стартовий струм (поріг чутливості). Лічильник вмикається                                                   і продовжує  нараховувати  показання при  струмі  навантаження  0,02А (для виконання 5-60А)  або 0,04А (для виконання 10-100А), - за умов                        симетричного навантаження.

2.1.10 Маса  лічильника  не більше 1,0 кг.

### 2.1.11 Загальний вигляд лічильника  наведений на рис.1.

Рисунок 1 - Загальний вигляд лічильника ЦЭ6804-U у корпусі Р32

2.2 Робота  світлових  індикаторів

Світловий індикатор «U»: вмикається за наявності напруги  на затискачах лічильника (хоча б  по одній  із фаз).

Світловий індикатор «400 imp/(kW·h)» або «600 imp/(kW·h)» (залежно від виконання лічильника - див. табл. 1): спрацьовує (періодично блимає), якщо  є струм навантаження хоча б по одній із фаз. Частота спрацьовування цього індикатору дорівнює частоті імпульсів телеметричного виходу (див.2.1.7).

# 3    КОМПЛЕКТНІСТЬ

3.1  В комплект поставки лічильника входять:  лічильник, перехідна планка для кріплення лічильника на пласку поверхню, паспорт  та                         індивідуальна  упаковка.

  - За запитом  організацій,  що  виконують  обслуговування,  ремонт

та повірку лічильників, за окремим договором постачається настанова         з експлуатації на лічильник.

# 4 ВИМОГИ  БезПЕКИ  що  до  конструкціЇ

## 4.1 За безпекою експлуатації  лічильник відповідає вимогам безпеки за ГОСТ 22261-94, ДСТУ ІЕС 62052-11:2012, ДСТУ ІЕС 62053-21:2012,  ГОСТ 30207-94, ДСТУ EN 61010-1:2014 та ГОСТ 14254-96. По засобу          захисту людини від поразки електричним струмом лічильник відповідає класу II за ДСТУ EN 61010-1:2014, ДСТУ ІЕС 62052-11:2012, ДСТУ ІЕС 62053-21:2012,  ГОСТ 30207-94.

## 4.2  Опір  ізоляції між  корпусом та електричними колами не менше:

20 МОм -  в  нормальних умовах застосування;

7 МОм – при температурі оточуючого повітря (40 ( 2) (С і відносній вологості повітря  93 %.

5  ЕКСПЛУАТАЦІЯ  ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

5.1  До роботи з лічильником допускаються особи, які спеціально                        підготовлені  для роботи з напругою до 1000В та ознайомлені з настановою  з експлуатації  на лічильник.

5.2  Лічильник придатний до застосування  відразу  після розпакування.

Після розпакування провести зовнішній огляд лічильника,  переконатися у відсутності механічних пошкоджень, перевірити наявність та            непошкодженість встановлених на лічильнику пломб.

5.3 Порядок встановлення. Підключення лічильника проводити на           знеструмленому об’єкті, у  відповідності із схемою, зображеною на кришці колодки затискачів та на рис.2.

Лічильник необхідно  встановлювати  в місцях з умовами  за  п.1.6.

## 5.4 Монтаж, демонтаж, розкриття, ремонт, повірку та пломбування              лічильника повинні проводити тільки спеціально уповноважені організації та особи, відповідно до діючих в Україні нормативів і правил що до монтажу  електроустаткування  та повірки  засобів  вимірювальної  техніки.

## 5.5 Технічне обслуговування  лічильника в місцях встановлення                             полягає в періодичному спостеріганні за його роботою, за непошкодженістю  корпусу лічильника і  встановлених  на  ньому  пломб.

5.6 Лічильник підлягає державній повірці. Повірка лічильника виконується при випуску з виробництва, після ремонту та періодично під час                        експлуатації. Міжповірочний інтервал лічильника складає 16 років.

Повірка   лічильника  повинна  виконуватись  в обсязі операцій                                    за  ДСТУ ІЕС 6100:2009.

Методика повірки лічильника викладена в його настанові з експлуатації окремим розділом.

Після повірки корпус лічильника пломбується навішуванням пломби.

Примітка:  Номінальна напруга, що подається  на випробувальний вивід             (конт. 12 та 13), дорівнює 12 В (гранична 24 В). Номінальна сила струму для цього виходу – 10 мА (гранична – 30 мА).

Рисунок 2 - Схема підключення  лічильника

# 6  УМОВИ  ЗБЕРIГАННЯ  ТА  ТРАНСПОРТУВАННЯ

6.1 Зберігання лічильника проводити в упаковці підприємства-виробника при температурі оточуючого повітря від 5 до 40 (С та відносній вологості повітря не більше 80 % при температурі 25 (С.

6.2  Лічильник транспортувати  в закритих  транспортних  засобах будь-якого виду. Граничні умови  транспортування:

- температура  оточуючого повітря від мінус 50 до 70 (С;

- відносна вологість 98 % при температурі 35 (С.

7  РЕСУРС, ТЕРМІН СЛУЖБИ  ТА ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

### 7.1 Середнє напрацювання до відмови, не менше 160000 годин.

Середнє напрацювання до відмови встановлюється для умов  п.1.6.

### 7.2 Середній  термін  служби  лічильника  30 років.

7.3 Виробник гарантує відповідність лічильника вимогам  технічних умов ТУ У 33.2-34952220-002:2010  ТУ 4228-033-46146329-2002   при            дотриманні умов експлуатації, транспортування та зберігання, які наведені в  цьому паспорті та в настанові з експлуатації  лічильників.

7.4 Гарантійний термін  (зберігання та експлуатації сумарно)  - 3 роки  з дати випуску лічильника підприємством-виробником, якщо інше не              обумовлено  договором  постачання.

7.5  Лічильник, у якого виявлено невідповідність вимогам  технічних умов  у гарантійний  термін  (при  дотриманні  споживачем  умов  експлуа-тації за п.7.3), ремонтується або замінюється виробником за власні кошти. Для  гарантійного  ремонту або заміни  лічильник  подається   з  паспортом.

7.6  Виробник подовжує гарантійний термін  на  термін  виконання гарантійного  ремонту.

7.7 Виробник гарантує відповідність показників безпеки лічильника  встановленим нормам  протягом повного середнього  терміну  його служби.